IMPORTANTE ─ Asegúrese de que las personas que usan este equipo han leído con atención el manual de instrucciones y mantenimiento.

ÍNDICE

1.INFORMACION DE SEGURIDAD ………………………………………………2

2.FUNCIONES DE CONTROL ……………………………………………3

3. COMPROBACIONES ANTES DEL ARRANQUE …………………………………… ………5

4.UTILIZACIÓN…………………………………………………………6

5.MANTENIMIENTO PERIÓDICO…………………………………………9

6.SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ………………………………………………12

7.ALMACENAMIENTO …………………………………………………………13

8.ESPECIFICACIONES …………………………………………………14

9.ESQUEMA ELÉCTRICO …………………………………………………17

10.DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD …………………………………………………19

! ATENCIÓN   ──────────────────────────────────

POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO

────────────────────────────────────────

### 1．INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

#### 1）LOS GASES DEL ESCAPE SON TÓXICOS

- No utilizar el equipo en una área cerrada. Puede provocar inconsciencia y muerte en un corto espacio de tiempo. Utillice el equipo en un área bien ventilada

#### 2）EL COMBUSTIBLE ES ALTAMENTE INFLAMABLE Y PELIGROSO

- Siempre pare el equipo antes de repostar

- No fumar al repostar el equipo o si se tiene una llama cerca.

- Evite el contacto del combustible con el motor o el escape al repostar.

- Si ingiere, inhala o entra en contacto el combustible con los ojos, visite al médico inmediatamente. Si su ropa se moja con combustible, lávela con agua y jabón y cámbiese de ropa inmediatamente.

- Cuando se transporta o manipula el equipo, procure que éste este en posición vertical.

#### 3）EL MOTOR Y EL ESCAPE PUEDEN ESTAR CALIENTES

- Coloque el equipo  en un lugar donde los niños y los peatones no tengan fácil acceso.

- Evite colocar ningún material inflamable cerca del equipo durante su operación.

- Mantenga el equipo a una distancia mínima de 1m. de las paredes o de otros equipos para evitar un sobrecalentamiento del motor.

- Evite operar el equipo en un ambiente polvoriento.

.

#### 4）PREVENCIÓN DE ELECTROCUTACIÓN

- Nunca opera el equipo en situación de lluvia o nieve.

- Nunca manipule el equipo con las manos mojadas.

- Asegúrese de conectar la toma de tierra del equipo.

NOTE:  ───────────────

Use una toma de tierra con capacidad suficiente.

Toma de tierra

Diámetro 0,12mm /ampere  Ej.  10 Amperios --1.2mm

──────────────────

#### 5）CONEXIONES

- Evite conectar el equipo a la red doméstica.

- Evite conectar el equipo a otro generador en paralelo.

#### 6）BATERIA

- No fume al manipular la batería.

- La batería emite gas hidrógeno inflamable que puede explotar si se expone a las llamas.

- Mantenga el área de operación bien ventilada.

### 2．FUNCIONES DE CONTROL

#### 1）ALARMA DE ACEITE

Cuando el nivel de aceite desciende por debajo del nivel de seguridad, el motor se parará automáticamente. Solo arrancará de nuevo si se llena el depósito de aceite de nuevo.

#### 2）INTERRUPTOR DE ARRANQUE

El interruptor de arranque controla el sistema de encendido.

①    “ON”(arranque)

Interruptor de arranque en posición de encendido.

El motor puede ser arrancado

②    “OFF”(paro)

Interruptor de arranque en posición apagado.

El motor no arranca (o se parará)

③    “START”

El circuito de arranque esta conectado.

El motor de arranque, en posición

A  HY2500(L)，HY3000(L)，HY6000L， HY7200L)

B  HY3000L(E)，HY6000L(E)， HY7200LE，HY7200LE-3

#### 3）DISJUNTOR DIFERENCIAL

El interruptor saltará automáticamente si existe una sobrecarga.

PRECAUCIÓN:   ─────────────────

Reduzca la carga a la especificada por el generador en caso de que el diferencial salte.

──────────────────────────

#### DESCRIPCIÓN

| (1) Depósito combustible | (2) Tapón depósito combustible | (3) Llave combustible |
| --- | --- | --- |
| (4) Cubierta Filtro de Aire | (5) Bujia | (6) Escape |
| (7) Starter | (8) Conexiones AC | (9) Interruptor arranque |
| (10) Toma de tierra | (11) Tapon aceite | (12) Tapón vaciado aceite |
| (13) Arrancador | (14) Nivel de combustible | (15) Alarma de aceite |
| (16) Disjuntor diferencial | (17) Voltimetro | (18) Conexión 12v - DC |
| (19) Disjuntor diferencial DC (opcional) | (20) Luz encendido |  |

HY2500(L)，HY3100(L)                              HY6000L，HY7000L

HY7000LE   	                               HY7000LE-3

- Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

### 3. COMPROBACIONES ANTES DEL ARRANQUE

NOTA:  ──────────────────────

Las comprobaciones de arranque se deber realizar antes de cada utilización

─────────────────────────

#### 1）COMPROBAR NIVEL COMBUSTIBLE

- Comprobar combustible en el nivel combustible.

- Si el nivel es bajo, repostar con gasolina sin plomo.

- Asegúrese de utilizar el filtro de combustible al repostar.

- Combustible recomendado. Gasolina sin plomo.

- Capacidad del depósito :

### Modelo                                  Capacidad

HY2500 ，HY3100                                   6 lts

HY2500L，HY3100L(E)                               12 lts

HY4000L(E), HY6000L(E), HY7000L(E)			   22 lts

ATENCIÓN:  ──────────────────────

- No repostar combustible con el equipo en marcha o caliente.

- Cierre la llave del combustible antes de repostar.

- Evite que el polvo, la suciedad, el agua o cualquier agente externo penetren en el depósito de combustible.

- Limpie los restos de combustible antes de arrancar el equipo.

- Mantenga las llamas lejos del equipo

- “F” Lleno, “E” Vacio

──────────────────────────

#### 2）COMPRUEBE EL NIVEL DE ACEITE

Antes De comprobar, asegúrese que el equipo se encuentra en una superficie plana y estable.

- Saque el tapón y compruebe el nivel de aceite.

- Si el nivel esta por debajo del mínimo, añada el aceite adecuado hasta llegar al nivel máximo.

- Cambie el aceite si éste se encuentra contaminado.

- Capacidad de aceite.

### Modelo                                         Lleno

HY2500(L)，HY3100(L)，HY3100LE                     0.6 litros

HY6000L(E)，HY7000L(E) , HY7000LE-3                 1.1 litros

- Aceite recomendado :

“ SE” or “SF”, si no estuviera disponible utilice, “SD”.

#### 3）TOMA DE TIERRA

Asegúrese de conectar la toma de tierra del generador.

### 4. UTILIZACIÓN

NOTA:  ──────────────────────

El generador se entrega sin aceite en el cárter. Llene el depósito con aceite para que arranque el generador.

──────────────────────────

#### 1）ARRANQUE DEL MOTOR

NOTA:  ──────────────────────

- Antes de arrancar el motor, no conecte ningún aparato eléctrico.

- Ponga el interruptor AC en posición “OFF”.

─────────────────────────

1.Abra la llave de paso de la gasolina “ON”.

2. Coloque el interruptor de arranque (START) en la posición  “ON”

3.Coloque el starter en la  “│  │” posición.

Esta operación no es necesaria si el generador esta caliente.

4. Tire de arrancador lentamente hasta que la resistencia desaparezca. Este es el “punto de compresión”. Devuelva la cuerda hasta su posición original tirando suavemente. No tire de la cuerda hasta el final. Después de arrancar, no deje la cuerda de golpe y acompáñela hasta su posición inicial..

5. Caliente el motor

6.Coloque el starter en su posición original.

7.Deje girar el motor unos minutos sin aplicar carga.

#### 2）CONECTANDO CORRIENTE

1. APLICACIÓN AC  (MONOFÁSICOS)

- Compruebe el voltímetro para un voltaje correcto.

- Apague los interruptores de los aparatos a conectar antes de conectarlos al equipo.

- Enchufe los aparatos en las tomas correspondientes.

- Gire el interruptor AC a la posición “ON” y encienda los aparatos conectados.

PRECAUCION:  ──────────────────

- Asegúrese que los aparatos eléctricos estén apagados antes de conectarlos.

- Asegúrese de que la carga del aparato no supera la carga total aceptada por el generador.

- Asegúrese de que la corriente en las tomas no supera la carga aceptada por la toma..

──────────────────────────

2. APLICACIONES DC (corriente continua )

Esta utilización es válida únicamente para la toma de 12v. DC.

- Instrucciones para la carga de baterías

- Desconecte los cables de la batería.

- Quite los tapones de la batería.

- Rellene con agua destilada hasta la señal., si el nivel esta por debajo de ésta.

- Conecte la toma 12v con los bornes de la batería utilizando los cables. Los cables deben conectarse asegurandose que la polaridad (+) y (-) es la correcta

- El protector DC tiene que colocarse en la posición “ON” después de confirmar la conexión si estuviera en la posición “OFF”

#### 3）PARO DEL MOTOR

- Desconecte los aparatos eléctricos conectados al generador. Apague el interruptor AC a la posición “OFF”.

- Apague el interruptor del motor a la posición  “OFF”.

- Cierre la llave de paso de la gasolina a la posición “OFF”.

### 4）BATERIA

(únicamente en los equipos con arranque eléctrico)

1. COMPRUEBE EL NIVEL DE AGUA DE LA BATERIA (si se trata de una batería con mantenimiento)

- Compruebe el nivel. Éste debe encontrase entre el mínimo y el máximo.

- Añada únicamente agua destilada si fuera necesario.

2. ALMACENAMIENTO DE LA BATERIA

Retire la batería y cárguela. Guárdela en un lugar seco y recárguela una vez al mes. No guarde la batería en lugares demasiado cálidos o fríos.

3. BATERIA RECOMENDADA

- Batería recomendada 12V/26A·h

NOTA:  ──────────────────────

- Conecte el cable rojo al terminal positivo (+) y el cable negro al terminal negativo (-) de la batería. No cambie estas posiciones.

- Asegúrese de que la batería se encuentra instalada correctamente en su ubicación.

──────────────────────────

NOTA:  ──────────────────────

Para incrementar la vida de su generador se recomienda utilizarlo con una carga de 1/3 de su capacidad total..

──────────────────────────

### 5. MANTENIMIENTO PERIÓDICO

#### 1)  Cuadro de Mantenimiento

Un mantenimiento regular es lo más importante para un funcionamiento correcto y seguro del equipo .

| Art. | Nota | Comprobación antes de cada uso | Inicial 1 mes o 20 Hr | Cada 3 meses o 50Hr | Cada 6 meses o100Hr | Cada 12 meses o 300Hr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bujia | Compruebe y limpie el capuchon. Sustituya si fuera necesario. |  |  | ( |  |  |
| Aceite motor | Comprobar nivel de aceite | ( |  |  |  |  |
|  | Cambio de aceite |  | ( |  | ( |  |
| Filtro aire | Limpie. Sustituya si fuera necesario |  |  | ( |  |  |
| Filtro Gasolina | Limpie el filtro de la gasoline. Sustituya si fuera necesario. |  |  |  | ( |  |
| Regulación válvulas | Comprueje y ajuste cuando el motor este frio |  |  |  |  | ( |
| Tubo Gasolina | Compruebe el tubo de gasoline. Sustituya si fuera necesario. | ( |  |  |  |  |
| Sistema de Escape | Compruebe si existen pérdidas. Ajuste o sustituya la junta si fuera necesario | ( |  |  |  |  |
|  | Compruebe la pantalla del escape Limpie / Sustituya si fuera necesario . |  |  |  | ( |  |
| Carburador | Compruebe el starter | ( |  |  |  |  |
| Sist. Refrigeración | Compruebe que el ventilador no este dañado |  |  |  |  | ( |
| Sist. Arranque | Compruebe el arrancardor | ( |  |  |  |  |
| Decarboni-zación | Con mayor frecuencia si fuera necesario |  |  |  |  | ( |
| Tornillos y fijaciones | Compruebe todos los tornillos y fijaciones |  |  |  | ( |  |

#### 2）CAMBIO DE ACEITE

- Coloque el equipo en una superficie plana y caliente el motor durante unos minutos. Luego pare el motor.

- Quite el tapón del aceite

- Coloque una bandeja debajo del equipo para recoger el aceite. Quite el tapon de drenaje del aceite para que el aceite salga completamente.

- Compruebe los tapones de aceite, de drenaje y las juntas. Sustituya en caso de necesidad.

- Vuelva a colocar el tapón de drenaje del aceite.

- Llene el depósito de aceite hasta la señal..

- Aceite recomendado:

API “ SE” o “SF”, si no estuviera disponible, “SD”.

PRECAUCION:  ────────────────────

Asegúrese de que partículas extrañas no se introduzcan en el bloque motor. ───────────────────────────

#### 3）FILTRO DE AIRE

Es muy importante mantener el filtro de aire en buenas condiciones. Suciedad debida a una aplicación incorrecta, a un mantenimiento incorrecto o a elementos inadecuados puede dañar el motor. Manténgase siempre límpio.

- Retire el filtro de aire, límpielo con Keroseno y séquelo.

- Humedézcalo con aceite de motor limpio, y escúrralo manualmente.

- Para finalizar, vuelva a colocar el elemento de filtrado en su carcasa y vuelva a instalarlo correctamente.

PRECAUCIÓN:  ────────────────────

El equipo no puede nunca trabajar con sin el filtro de aire instalado, pudiendo producir un desgaste del pistón y el cilindro excesivo.

──────────────────────────

#### 4）AJUSTE Y LIMPIEZA DE LA BUJÍA

Color Electrodo Standard : Tan Color

Bujía Standard : BPR4ES (NGK)

Luz de bujía: 0.7-0.8 mm

#### 5）LLAVE DE PASO DE GASOLINA

- Pare el motor

- Gire la llave a la posición “OFF”.

- Limpie con disolvente.

- Séquelo.

- Verifique la junta. Sustituya si fuera necesario.

! ATENCIÓN  ───────────

Asegúrese que la llave de paso queda correctamente ajustada.

────────────────

#### 6）FILTRO GASOLINA

① Limpie con disolvente

② Séquelo

③ Filtro de gasolina del tanque.

! ATENCIÓN  ───────────

Asegúrese que el filtro queda correctamente ajustado.

────────────────

#### 7）PROTECCIÓN ESCAPE

! ATENCIÓN  ─────────────────────

- EL motor y el escape estarán calientes después del funcionamiento del equipo.

- Evite tocar el motor y el escape mientras el equipo este caliente con cualquier parte del cuerpo o con la ropa durante la inspección o reparación.

──────────────────────────

- Retire la protección del escape.

- Limpie los restos de carbón en la parte exterior de la rejilla utilizando un cepillo metálico.

- Compruebe la rejilla del escape. Sustituya si estuviera dañada.

- Instale de Nuevo la rejilla y la protección del escape.

① Protección escape		② Rejilla escape.

### 6．SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El motor no arranca

#### 1）El motor no arranca

1. Sistema de combustible

No llega combustible a la cámara de compresión.

- No queda combustible en el depósito ………… Llene el depósito.

- Obstrucción en el tubo de combustible ………….Limpie el tubo .

- Partículas extrañas en la llave de paso………….Limpie la llave de paso.

- Carburador obstruido………………………….…. Limpie el carburador.

2．Sistema de aceite

Insuficiente

- Nivel bajo de aceite…. Añada aceite

3.  Sistema eléctrico

Chispa pobre

- Bujía sucia o húmeda…. ………….Limpie o seque la bujía.

- Fallo en el sistema de arranque … Consulte su distribuidor.

4.  Compresión insuficiente

- Desgaste del conjunto pistón/cilindro…. Consulte su distribuidor.

- Juntas dañadas…………………………..Sustituya las juntas .

### 7. ALMACENAMIENTO

Para un almacenamiento de larga duración de su equipo, éste requerirá algunos procedimientos preventivos para prevenir la deterioración del equipo.

1）VACIE EL COMBUSTIBLE

- Vacíe el tanque, la llave de paso y el carburador.

- Introduzca una taza de aceite motor SAE 10W30 o 20W40

- Agite el tanque.

- Vacíe el tanque de nuevo.

### 2）MOTOR

- Colocar una cuchara de aceite motor  SAE 10W30 o 20W40.

- Utilizar el arrancador para girar el motor varias veces (con el motor apagado).

- Tire del arrancador hasta que note la compresión.

- Pare de tirar en el momento de notar la resistencia.

- Limpie el exterior del equipo y aplique un antioxidante.

- Almacene el equipo en un lugar seco y aireado. Cúbralo para protegerlo del polvo.

- El equipo debe permanecer en posición vertical.

### 8. ESPECIFICACIONES

| MODELO | HY2500(L) | HY3100(L) | HY3100L(E) | HY6000L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTERNADOR | Tipo | AVR, autoexcitante. 2 polos. monofásico |
|  | Voltaje AC | 50Hz | 220V,230V,240V |
|  |  | 60 Hz | 110,120, 230,240 V |
|  | Potencia Max. | 50Hz | 2.9 Kva | 50Hz | 2.9 Kva | 50Hz |
|  | Potencia Nominal | 50Hz | 2.5 Kva | 50Hz | 2.5 Kva | 50Hz |
|  | Regulación voltaje | A.V.R |
|  | Factor de potencia | 0,80 |
|  | Salida DC | 12V/10A |
| MOTOR | Modelo | IC160 | IC200 | IC200E | IC340 |
|  | Tipo | Refrigerado por aire, 4 tiempos , OHV, Motor Gasolina |
|  | Bore×Stroke mm×mm | 68×45 | 68×54 |  |
|  | Cilindrada | 163cc | 196cc | 340cc |
|  | Potencia Max. | 5.5HP/4000rpm | 6.5HP/4000rpm | 1.1HP/4000rpm |
|  | Combustible | Gasolina sin plomo |
|  | Capacidad depósito | 12 litros | 22 litros |
|  | Autonomia de trabajo | 50Hz | 11 horas | 10 horas | 10 horas | 9.2 horas |
|  |  | 60Hz | 9.5 horas | 8 horas | 8 horas | 8.5 horas |
|  | Aceite lubricante | Aceite clase SD o superior |
|  | Capacidad aceite | 0.6 litros | 1.0 litros |
|  | Sistema de arranque | Manual |
|  | Sistema de ignición | T.C.I. |
|  | Bujia: Tipo | F6RTC BPR-4ES(NGK) |
| DIMENSIONES | Dimensiones L×W×H | 545×425×440 mm | 674×510×532 mm |
|  | Dimension ext L×W×H | 560×440×460 mm | 700×530×550mm |
|  | Peso Neto | 43 Kg | 45 Kg | 48 Kg | 75 Kg |
|  | Peso Bruto | 45 Kg | 48 Kg | 50 Kg | 78 Kg |

- Las especificaciones pueden variar sin previo aviso

| MODELO | HY6000LE | HY7000L | HY7000LE | HY7000LE-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTERNADOR | Tipo | AVR, autoexcitante. 2 polos. Monofásico |
|  |  | AVR, Monofásico | AVR Trifásico |
|  | Voltaje AC | 50Hz | 220V,230V,240V | 230/400 |
|  |  | 60 Hz | 120, 240 V |  |
|  | Potencia Max. | 50Hz | 4.8 Kva | 6,6 Kva | 50Hz | 4.8 Kva |
|  |  | 60 Hz |  |  |  |  |
|  | Potencia Nominal | 50Hz | 5,0 Kva | 6,3 Kva | 50Hz | 5,0 Kva |
|  |  | 60 Hz |  |  |  |  |
|  | Regulación voltaje | A.V.R. | A.V.R. |
|  | Factor de potencia | 0,8 | 0.8 |
|  | Salida DC | 12V/10A |
| MOTOR | Modelo | IC340E | IC390 | IC390E | IC390E |
|  | Tipo | Refrigerado por aire, 4 tiempos , OHV, Motor Gasolina |
|  | Bore×Stroke mm×mm | 88×64 |
|  | Cilindrada | 340cc | 389cc |
|  | Potencia Max. | 11.0HP | 13,0hp/4000rpm |
|  | Combustible | Gasolina sin plomo |
|  | Capacidad depósito | 22 litros | 22 litros | 22 litros | 22 litros |
|  | Autonomia de trabajo | 50Hz | 9.2 horas | 8.2 horas | 8.2 horas | 8.2 horas |
|  |  | 60Hz | 8.5 horas | 7.0 horas | 7.0 horas | 7.0 horas |
|  | Aceite lubricante | Aceite clase SD o superior |
|  | Capacidad aceite | 1.1 litros |
|  | Sistema de arranque | Manual y Eléctrico |
|  | Sistema de ignición | T.C.I. |
|  | Bujia: Tipo | F6RTC BPR-4ES(NGK) |
| DIMENSIONES | Dimensiones L×W×H | 670×510×510mm | 699×510×532 |
|  | Dimension ext L×W×H | 700×530×550mm | 720×530×550 |
|  | Peso Neto | 84 Kg | 87 Kg | 155Kg | 85 Kg |
|  | Peso Bruto | 87 Kg | 90 Kg | 165 Kg | 88 Kg |

### 9. ESQUEMA ELÉCTRICO

NOTA  :  Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

HY2500, HY2500L, HY3100, HY3100L   (Voltaje único)

HY6000L, HY7000L  (Voltaje único)

HY6000LE，HY7000LE   (Voltaje único)

HY7000L(E)-3

| Symbol | Parts Name | Symbol | Parts Name | Symbol | Parts Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/G | Motor | G/R | Alternador | C-BOX | Caja control |
| ENG.SW | Interruptor paro motor | MC | Bobinado AC | AC SW | Interruptor AC |
| OS | Nivel aceite | SC | Bobinado auxiliar | V | Voltímetro |
| OSU | Alarma de aceite | FC | Bobinado de campo | REC | Toma AC |
| T.C.I. | Unidad T.C.I | DC | Bobinado de carga | CB | Disjuntor DC |
| SP | Bujia | D1 | Rectificador | D2 | Rectificador |
| PL | Piloto alarma aceite |  |  |  |  |
| D3 | Rectificador |  |  |  |  |
| M | Motor arranque |  |  |  |  |
| SR | Relay arranque |  |  |  |  |